目 录

- 保险式套筒补偿器

- 注填料式套筒补偿器

- 直埋套筒补偿器

- 直埋注填式套筒补偿器

- 直埋密封式套筒补偿器

- 免维护套筒补偿器

- 免维护注填式套筒补偿器

- 直埋免维护套筒补偿器

- 直埋免维护注填式套筒补偿器

- 单向型导向套筒补偿器

- 双向导向套筒补偿器

- BTPSB-Ⅰ型平衡式伸缩补偿器

- BTPSB-Ⅱ型平衡式伸缩补偿器

套筒补偿器，是近年来众多管道补偿器之一。在各种工业领域和民用领域中，管道系统成为必不可少的组成部分。而随着输送介质环境温度变化，管道系统本身不可避免地要妥善解决由于温度变化而带来的管道伸缩问题。随着技术的不断进步，管道伸缩问题的解决已由传统的膨胀弯管和环管逐步为各种新型热补偿元件所取代。为满足国内市场的需求，尤其是城镇集中供热的需求，我公司开发生产了目前发展最快、应用最普遍的热补偿元件—套筒补偿器和球形补偿器。其中有根据不同工况特别设计的产品可供用户选用。

一、保险式套筒补偿器

- 技术背景

由于现有管道安装涉及到套筒补偿器时均普遍采用普通式套筒补偿器，而此型式套筒补偿器因结构设计简单，而易在运行一段时间后发生内管与外套筒之间存有间隙不均及不同轴。针对普通式套筒补偿器的此种缺陷，我公司经多年的生产经验并结合用户的反馈意见研究出一种保险式套筒补偿器，保险式套筒补偿器由外套筒、内管、双保险环、密封填料、压环等组成，产品的伸缩量参数按照国家建筑工业行业标准CJ/3016.2-94设计，如果用户有特殊要求可根据用户要求设计。

产品结构如下图所示:

- 端接管 2、双保险环 3、外套筒 4、挡环 5、填料 6、压环 7、内管

二、产品型号示例

BT  T    F  16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形：F-法兰连接（不注为直接焊接）

产品代号：T-保险式套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

三、结构特性

保险式套筒补偿器的适用介质一般为液体，也经常在对于密封和排放要求不太高的气体（如电厂管网系统中的空气、蒸汽、烟气等）输送管道中运用。保险式套筒补偿器的介质工作参数范围：工作压力PN≤2.5 MPa、工作温度T≤350℃（注：可根据具体情况进行设计）。

介质的腐蚀性能直接影响伸缩节的工作寿命，为了解决热力型伸缩器伸缩内管的氧化锈蚀性和介质泄露，本厂在设计、工艺上对内管和密封材料均采取了相应的措施。如采用不锈钢内管、不锈钢复合内管、钢塑复合内管、内管表面镀锌（镀铬）或表面热喷漆等以增强防腐性能；填料则采用各种相应的新型柔性填料以保证耐热性好、密封性好、密封性可靠、润滑性优异。

- 产品选用说明

1、工作介质具有较强的酸、碱腐蚀性时，为了保证产品的使用可靠性，请特别提供介质名称或特性。

2、因起始安装温度不同，使用中存在拉伸位移时，请予说明。

3、镀锌内管使用温度一般不低于120℃，且耐腐蚀能力较低，工作温度高于120℃，介质有中等腐蚀性，可采用镀铬内管，介质工作温度和腐蚀程度较高的工况一般采用不锈钢内管或表面热喷涂内管或其它合金材料。

- 安装维修及其说明

  - 本公司套筒补偿器产品出厂前已进行压力、泄露检测。使用参数已经调定，不得任意进行安装长度的调整，应直接与管道进行焊接或连接，安装时应保持两端管道的同轴度（最好设置一个托架）。

  - 保险式套筒补偿器维修时，可调整压环压紧填料状况以保持密封压力，防止泄露。调整填料压环时应在周向保持与套筒（或内管）的间隙相同，并周向压紧。

  - 保险式套筒补偿器内管终端设有防脱钩保险装置，其强度是足以承受实验压力下的轴向负荷、可防止内管拔出套筒，系统压力实验时不会对固定支座产生很大的推力。

- 产品技术参数表

| 公称通径 （DN mm） | 内管外径（D mm） | 径向最大尺寸(D1mm） | 安装长度 L mm | 补偿量 Δ mm | 摩擦阻力 P（kgf） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 190 | 600 | 160 | ≤310 |
| 65 | 76 | 210 | 600 | 160 | ≤405 |
| 80 | 89 | 235 | 600 | 160 | ≤534 |
| 100 | 108 | 255 | 600 | 160 | ≤713 |
| 125 | 133 | 270 | 600 | 160 | ≤924 |
| 150 | 159 | 203 | 800 | 250 | ≤1132 |
| 200 | 219 | 375 | 800 | 250 | ≤1532 |
| 250 | 273 | 425 | 800 | 250 | ≤1943 |
| 300 | 325 | 480 | 800 | 250 | ≤2682 |
| 350 | 377 | 530 | 800 | 250 | ≤3256 |
| 400 | 426 | 580 | 1060 | 320 | ≤3721 |
| 450 | 477 | 630 | 1060 | 320 | ≤4312 |
| 500 | 530 | 690 | 1060 | 320 | ≤4986 |
| 600 | 630 | 790 | 1060 | 320 | ≤5976 |
| 700 | 720 | 930 | 1060 | 320 | ≤6974 |
| 800 | 820 | 1030 | 1120 | 320 | ≤7089 |
| 900 | 920 | 1130 | 1120 | 320 | ≤9578 |
| 1000 | 1020 | 1240 | 1120 | 320 | ≤10611 |
| 1100 | 1120 | 1345 | 1120 | 320 | ≤11592 |
| 1200 | 1220 | 1440 | 1120 | 320 | ≤12234 |
| 1300 | 1320 | 1540 | 1120 | 320 | ≤14021 |
| 1400 | 1420 | 1645 | 1120 | 320 | ≤15287 |
| 1500 | 1520 | 1750 | 1150 | 320 | ≤16589 |
| 1600 | 1620 | 1860 | 1150 | 320 | ≤17786 |

- 注：(1)产品的结构及补偿量可根据用户的需求进行设计

(2)法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

二、注填料式套筒补偿器

一、产品的结构

1、可加注填料式套筒补偿器由内管、外套筒和前、后挡圈所构成的密封填料腔里充满了成型的盘根填料和不定型的柔性填料。使补偿器的内外套既能相对滑动，又能保证其密封性。
    2、产品结构如下图所示:

- 端接管 2、限位环 3、外套筒 4、挡环

5、碳纤维盘根 6、加注式柔性填料 7、加注管8、压环 9、内管

二、产品型号示例

BT  ZT   F —— 16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形式:F-法兰连接(不注为直接焊接)

产品代号：ZT-注填式套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

三、结构特性

1、密封原理：可加注填料式套筒补偿器先以先进的碳纤维盘根形成挡圈组成第一道密封防线，采用可加注柔性填料对成型密封填料(盘根)产生加紧力，在两组浸油石棉盘根中间以高压注入柔性填料形成第二道密封防线，使它们分别向两边压紧，此时盘根在轴向被压缩的同时产生径向力，使盘根与内管紧密接触，同时盘根中的润滑油被挤出，在接触面形成油膜。当内管移动时油膜起两个作用：一是密封，二是润滑。柔性填料也起三个作用：一是压紧盘根，二是密封，三是润滑，由于柔性石墨具有耐高温、耐腐蚀、自润滑性好，及有良好的柔韧性、回弹性和对致密性等特点，使之成为套筒中密封填料的首选材料。
    当柔性填料被高压注入两组身边根中间之后，其内部的轴向力和径向力都很高。轴向力作用于盘根上使其压缩产生密封作用，相当于本套筒的一级密封。当盘根收缩时，利用柔性石墨的良好的回弹性来弥补盘根的收缩。柔性石墨的复原率为30％～ 50％。较高的径向力使柔性石墨填料紧紧地与内管接触，并且接触均匀。这里因为石墨有良好的致密性，以及它是以柔性状态被挤入填料腔的，因此有效地消除了内管与填料接触面过大的间隙。尽管如此，由于填料本身的磨擦系数很小，只有0．13～0．15，所以内管运动阻力很小，而密封效果很好。这里盘根的作用有两个，一是密封管道的介质，另一个是密封填料腔中的柔性填料。当它的密封介质作用失败后，后一个作用就为它的主要作用，这时，起主导密封作用的将是柔性填料，它良好的特性，使当内管移动时，接触面间隙很小，但是经过一段时间运行后，石墨损失或盘根收缩量大，而又未及时注入柔性填料，这时，液体压力分布趋向平坦，泄漏发生。

四、止漏对策

在密封填料失效后，套筒中的填料与内管产生间隙(这个间隙一般很小)，管道中的介质由此溢出，发生泄漏。产生的原因如下：① 填料腔中普通填料收缩后，柔性填料的膨胀量不能满足收缩量。② 柔性填料自然收缩和磨损。针对泄漏原因治理方法和止漏对策就是当发生泄漏，通过加注管，注入柔性填料。具体操作注意如下几点：（1）首先要认真分析造成泄漏的原因。（2） 仔细观察泄漏点和套筒(补偿器)的间隙有何变化。（3） 注料时应先从压盖与内管间隙过小的部位注料，并随时观察间隙变化情况，严防压盖与内管贴合。(4)一般在注料时要对称注料(不泄漏的位置也要补一些)，用来防止间隙不均。（5） 注入料时，应随着进料仔细观察止漏效果变化，注射枪表面控制在15～20MPa之间。（6） 在注料时，油泵升压速度要缓慢、均匀，不能速度过快。

五、总结

由于密封填料是起主导密封作用的，所以当发生泄漏时注入柔性密封填料即可，维修工作量极为筒单，不需要任何其它以密封为目的的维护工作。可见，柔性填料套筒，无论在其密封效果上，可靠性方面，还是维护工作量和经济性方面均可行，可在热网管道上大量推广使用。

六：产品技术参数表

| 公称通径 （DN mm） | 内管外径（D mm） | 径向最大尺寸(D1mm） | 安装长度 L mm | 补偿量 Δ mm | 摩擦阻力 P（kgf） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 190 | 600 | 160 | ≤170 |
| 65 | 76 | 210 | 600 | 160 | ≤210 |
| 80 | 89 | 235 | 600 | 160 | ≤270 |
| 100 | 108 | 255 | 600 | 160 | ≤390 |
| 125 | 133 | 270 | 600 | 160 | ≤550 |
| 150 | 159 | 203 | 800 | 250 | ≤780 |
| 200 | 219 | 375 | 800 | 250 | ≤1300 |
| 250 | 273 | 425 | 800 | 250 | ≤1800 |
| 300 | 325 | 480 | 800 | 250 | ≤2400 |
| 350 | 377 | 530 | 800 | 250 | ≤3000 |
| 400 | 426 | 580 | 1060 | 320 | ≤3400 |
| 450 | 477 | 630 | 1060 | 320 | ≤3700 |
| 500 | 530 | 690 | 1060 | 320 | ≤4100 |
| 600 | 630 | 790 | 1060 | 320 | ≤5500 |
| 700 | 750 | 930 | 1060 | 320 | ≤6600 |
| 800 | 820 | 1030 | 1120 | 320 | ≤6960 |
| 900 | 920 | 1130 | 1120 | 320 | ≤7800 |
| 1000 | 1020 | 1240 | 1120 | 320 | ≤8600 |
| 1100 | 1120 | 1345 | 1120 | 320 | ≤9500 |
| 1200 | 1220 | 1440 | 1120 | 320 | ≤10600 |
| 1300 | 1320 | 1540 | 1120 | 320 | ≤12500 |
| 1400 | 1420 | 1645 | 1120 | 320 | ≤13800 |
| 1500 | 1520 | 1750 | 1150 | 320 | ≤14700 |
| 1600 | 1620 | 1860 | 1150 | 320 | ≤16580 |

- 注：法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

三、普通直埋式套筒补偿器

一、产品的结构

1、直埋套筒补偿器是在保险式套筒补偿器的基础上加了外护罩，内管上加了挡环，使杂质不能靠近内管。
    2. 产品结构如下图所示:

1、内管 2、挡环 3、外护套 4、填料法兰

5、紧固件 6、密封填料 7、外套管部件8、变径管

二、产品型号示例

BT  ZMT  F —— 16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形式:F-法兰连接(不注为直接焊接)

产品代号：ZMT-普通直埋套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

- 结构特性

普通直埋套筒补偿器上的外护套设计有两点结构特点：

    - 因本产品用于直埋，环境比较恶劣，外护套有效的保护了内管防止外来杂质对内管的损害。

    - 在保温时防止保温层对内管的挤压，更有利于产品的正常运行。

四、产品技术参数表

| 公称通径 （DN mm） | 内管外径（D mm） | 外套管外径D2（≤ mm） | 安装长度 L mm | 补偿量 Δ mm | 摩擦阻力 P（kgf） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 210 | 600 | 160 | ≤170 |
| 65 | 76 | 230 | 600 | 160 | ≤210 |
| 80 | 89 | 255 | 600 | 160 | ≤270 |
| 100 | 108 | 275 | 600 | 160 | ≤390 |
| 125 | 133 | 290 | 600 | 160 | ≤550 |
| 150 | 159 | 325 | 800 | 250 | ≤780 |
| 200 | 219 | 390 | 800 | 250 | ≤1300 |
| 250 | 273 | 445 | 800 | 250 | ≤1800 |
| 300 | 325 | 500 | 800 | 250 | ≤2400 |
| 350 | 377 | 550 | 800 | 250 | ≤3000 |
| 400 | 426 | 600 | 1060 | 320 | ≤3400 |
| 450 | 477 | 650 | 1060 | 320 | ≤3700 |
| 500 | 530 | 710 | 1060 | 320 | ≤4100 |
| 600 | 630 | 810 | 1060 | 320 | ≤5500 |
| 700 | 750 | 950 | 1060 | 320 | ≤6600 |
| 800 | 820 | 1050 | 1120 | 320 | ≤6960 |
| 900 | 920 | 1150 | 1120 | 320 | ≤7800 |
| 1000 | 1020 | 1260 | 1120 | 320 | ≤8600 |
| 1100 | 1120 | 1365 | 1120 | 320 | ≤9500 |
| 1200 | 1220 | 1460 | 1120 | 320 | ≤10600 |
| 1300 | 1320 | 1560 | 1120 | 320 | ≤12500 |
| 1400 | 1420 | 1665 | 1120 | 320 | ≤13800 |
| 1500 | 1520 | 1770 | 1150 | 320 | ≤14700 |
| 1600 | 1620 | 1880 | 1150 | 320 | ≤16580 |

- 注：法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

四、直埋注填式套筒补偿器

一、技术背景：

以前各种套筒补偿器因结构原因无法直埋，经技术发展有所突破，其中最成功是外护罩式套筒补偿器，主要是在填料压紧装置外侧设计外护套装置，使直埋时杂质无法进入密封部位，但对工作管（内管）保护不够好，保温时也不太方便。况且该产品二十年后如管道还需应用但因补偿器寿命一般在二十年以内，到时必须更换补偿器。为此我公司根据多年的生产经验，针对密封腔的结构和密封材料进行更优化的设计，推出了直埋注填式套筒补偿器。

二、产品的结构

1、直埋注填式套筒补偿器由内管、外套管和前、后挡圈所构成的密封填料腔里加以最优组合密封组件。使补偿器的内外套既能相对滑动，又能保证其密封性。在外套管外设计外套护管使产品直埋时杂质无法靠近内管，达到不影响补偿器工作并使产品在保温时不挤压内管从而使产品在直埋管道中应用效果更好；注入式加注口设计使产品应用维护更方便可靠，可以达到与管网同等寿命的效果。该系列产品既适于架空管道，更适用于直埋管网。
    产品结构如下图所示:

1.内管  2.外套护管  3. 核级纯石墨  4. 碳纤维盘根5. 注填式柔性填料

6. 加注管   7.外套管   8.变径管

二、产品型号示例

BT ZZT   F—— 16 C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形式:F-法兰连接(不注为直接焊接)

产品代号：ZZT-直埋注填式套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

三、结构特性

密封原理：直埋注填式套筒补偿器以核级纯石墨圈分设在密封腔两端形成第一道密封防线，以碳纤维为主体的抗拉力盘根为第二道密封防线，再采用可加注柔性填料对成型密封填料(盘根)产生加紧力，在两道密封圈中间以高压注入柔性填料，使它们分别向两边压紧，此时盘根在轴向被压缩的同时产生径向力，使盘根与内管紧密接触，同时盘根中的润滑油被挤出，在接触面形成油膜，构成第三道密封防线。当内管移动时油膜起两个作用：一是密封，二是润滑。柔性填料也起三个作用：一是压紧盘根，二是密封，三是润滑，由于柔性石墨具有耐高温、耐腐蚀、自润滑性好，及有良好的柔韧性、回弹性和对致密性等特点，使之成为套筒中密封填料的首选材料。
    当柔性填料被高压注入石墨腔盘根中间之后，其内部的轴向力和径向力都很高。轴向力作用于盘根上使其压缩产生密封作用，形成三道密封组合。当盘根收缩时，利用柔性石墨的良好的回弹性来弥补盘根的收缩。柔性石墨的复原率为30％～ 50％。较高的径向力使柔性石墨填料紧紧地与内管接触，并且接触均匀。这里因为石墨有良好的致密性，以及它是以柔性状态被挤入填料腔的，因此有效地消除了内管与填料接触面过大的间隙。尽管如此，由于填料本身的磨擦系数很小，只有0．13～0．15，所以内管运动阻力很小，而密封效果很好。这里盘根的作用有两个，一是密封管道的介质，另一个是密封填料腔中的柔性填料。当它的密封介质作用失败后，后一个作用就为它的主要作用，这时，起主导密封作用的将是柔性填料，它良好的特性，使当内管移动时，接触面间隙很小，如果经过二十年的运行后，石墨损失或盘根收缩量大，而又未及时注入柔性填料，这时，液体压力分布趋向平坦，泄漏发生，可直接加注填料，使产品性能回复如初。在外套管外设计外套护管使产品直埋时杂质无法靠近内管，达到不影响补偿器工作并使产品在保温时不挤压内管从而使产品在直埋管道中应用效果更好；因此该产品更优于其它形式的直埋套筒补偿器。
四、止漏对策

在密封填料失效后，套筒中的填料与内管产生间隙(这个间隙一般很小)，管道中的介质由此溢出，发生泄漏。产生的原因如下：① 使用二十年后填料氧化，体积缩小。② 柔性填料自然收缩和磨损。针对泄漏原因治理方法和止漏对策就是当发生泄漏，通过加注管，注入柔性填料。具体操作注意如下几点：(1)首先要认真分析造成泄漏的原因。 (2)一般在注料时要对称注料(不泄漏的位置也要补一些)，用来防止间隙不均。(3) 注入料时，应随着进料仔细观察止漏效果变化，注射枪表面控制在15～20MPa之间。(4) 在注料时，油泵升压速度要缓慢、均匀，不能速度过快。
五、总结

直埋注填式套筒补偿器采用的是故障修理法。由于密封填料是起主导密封作用的，没有泄露时勿需维护当发生泄漏时注入柔性密封填料即可，维修工作量极为简单，不需要任何其它以密封为目的的维护工作。可见，直埋注填式套筒补偿器无论在其密封效果上，可靠性方面，还是维护工作量和经济性方面均可行，可达到与管网同等寿命的使用效果，在热网管道上已大量推广使用多年。

六、结构参数

| 公称通径 （DN mm） | 内管外径（D mm） | 径向最大尺寸 （D1mm） | 安装长度 L mm | 补偿量 Δ mm | 摩擦阻力 P（kgf） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 220 | 600 | 160 | ≤170 |
| 65 | 76 | 240 | 600 | 160 | ≤210 |
| 80 | 89 | 265 | 600 | 160 | ≤270 |
| 100 | 108 | 285 | 600 | 160 | ≤390 |
| 125 | 133 | 300 | 600 | 160 | ≤550 |
| 150 | 159 | 335 | 800 | 250 | ≤780 |
| 200 | 219 | 405 | 800 | 250 | ≤1300 |
| 250 | 273 | 455 | 800 | 250 | ≤1800 |
| 300 | 325 | 507 | 800 | 250 | ≤2400 |
| 350 | 377 | 560 | 800 | 250 | ≤3000 |
| 400 | 426 | 610 | 1060 | 320 | ≤3400 |
| 450 | 477 | 660 | 1060 | 320 | ≤3700 |
| 500 | 530 | 720 | 1060 | 320 | ≤4100 |
| 600 | 630 | 820 | 1060 | 320 | ≤5500 |
| 700 | 750 | 920 | 1060 | 320 | ≤6600 |
| 800 | 820 | 1020 | 1120 | 320 | ≤6960 |
| 900 | 920 | 1120 | 1120 | 320 | ≤7800 |
| 1000 | 1020 | 1230 | 1120 | 320 | ≤8600 |
| 1100 | 1120 | 1335 | 1120 | 320 | ≤9500 |
| 1200 | 1220 | 1430 | 1120 | 320 | ≤10600 |
| 1300 | 1320 | 1530 | 1120 | 320 | ≤12500 |
| 1400 | 1420 | 1635 | 1120 | 320 | ≤13800 |
| 1500 | 1520 | 1740 | 1150 | 320 | ≤14700 |
| 1600 | 1620 | 1845 | 1150 | 320 | ≤16580 |

- 注：法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

- 直埋密封式套筒补偿器

  - 产品的结构

1.直埋密封式套筒补偿器是在保险式套筒补偿器的基础上增加了外护套，并在内管上增加了二次密封。

2.产品结构如下图所示：

1.内管  2、填料压环  3、外护套密封填料  4、外护套密封腔筒体        5、内筒挡板 6、外护套筒体  7、填料法兰  8、外套管部件  9、密封填料

10、紧固件  11、外套管挡板  12、延伸管

二、产品型号示例

BT   ZM  F  16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形：F-法兰连接（不注为直接焊接）

产品代号：ZM-直埋密封式套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

  - 结构特性

本产品的外护套有效的保护了紧固件和法兰不受外来杂质的侵害，保障产品正常运行；增加的外护套密封填料密封装置，构成第二道密封防线，效果更佳

在产品运行时还可以有效的阻挡粘在内管上的外来杂质。

三、产品技术参数表

| 公称通径 （DN mm） | 内管外径（D mm） | 最大径向尺寸D2（≤ mm） | 安装长度 L mm | 补偿量 Δ mm | 摩擦阻力 P（kgf） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 210 | 680 | 160 | ≤170 |
| 65 | 76 | 230 | 680 | 160 | ≤210 |
| 80 | 89 | 265 | 680 | 160 | ≤270 |
| 100 | 108 | 275 | 680 | 160 | ≤390 |
| 125 | 133 | 290 | 600 | 160 | ≤550 |
| 150 | 159 | 325 | 880 | 250 | ≤780 |
| 200 | 219 | 395 | 880 | 250 | ≤1300 |
| 250 | 273 | 445 | 880 | 250 | ≤1800 |
| 300 | 325 | 500 | 880 | 250 | ≤2400 |
| 350 | 377 | 550 | 880 | 250 | ≤3000 |
| 400 | 426 | 620 | 1140 | 320 | ≤3400 |
| 450 | 477 | 670 | 1140 | 320 | ≤3700 |
| 500 | 530 | 710 | 1140 | 320 | ≤4100 |
| 600 | 630 | 810 | 1140 | 320 | ≤5500 |
| 700 | 750 | 950 | 1140 | 320 | ≤6600 |
| 800 | 820 | 1050 | 1200 | 320 | ≤6960 |
| 900 | 920 | 1150 | 1200 | 320 | ≤7800 |
| 1000 | 1020 | 1260 | 1200 | 320 | ≤8600 |
| 1100 | 1120 | 1365 | 1200 | 320 | ≤9500 |
| 1200 | 1220 | 1460 | 1200 | 320 | ≤10600 |
| 1300 | 1320 | 1560 | 1200 | 320 | ≤12500 |
| 1400 | 1420 | 1665 | 1200 | 320 | ≤13800 |
| 1500 | 1520 | 1770 | 1200 | 320 | ≤14700 |
| 1600 | 1620 | 1880 | 1200 | 320 | ≤16580 |

- 注：法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

六、免维护套筒补偿器

一、产品的结构

1、免维护套筒补偿器在保险式补偿器的基础上增加了弹簧和弹簧法兰构成弹簧压紧装置，弹簧压紧装置使产品在运行当中能够根据密封填料的磨损改变密封腔的体积，使对密封填料的压紧力保持不变。弹簧压紧装置使产品在使用中能够根据密封填料的体积变化进行自动调整。
    产品结构如下图所示:

1、内管  2、弹簧法兰  3、弹簧  4、填料法兰 5、外套管部件 6、密封填  7、紧固件 8、变径管

二、产品型号示例

BT  MT  F —— 16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形式:F-法兰连接(不注为直接焊接)

产品代号：MT-免维护套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

三、结构特性

免维护套筒补偿器的弹簧法兰、弹簧、填料法兰和外套管部件通过紧固件连成一个整体，当补偿器的密封填料在运行当中因磨损或氧化而减少时，弹簧的弹力会把填料法兰往密封腔里面压，把因减少的填料空出的空间重新填满，让补偿器正常运行，从而达到免维护的效果。

- 产品技术参数表

| 公称通径 （DN mm） | 内管外径（D mm） | 外套管外径D1（≤ mm） | 安装长度 L mm | 补偿量 Δ mm | 摩擦阻力 P（kgf） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 170 | 700 | 160 | ≤310 |
| 65 | 76 | 200 | 700 | 160 | ≤405 |
| 80 | 89 | 250 | 700 | 160 | ≤534 |
| 100 | 108 | 285 | 700 | 160 | ≤713 |
| 125 | 133 | 330 | 700 | 160 | ≤924 |
| 150 | 159 | 350 | 900 | 250 | ≤1132 |
| 200 | 219 | 385 | 900 | 250 | ≤1532 |
| 250 | 273 | 420 | 900 | 250 | ≤1943 |
| 300 | 325 | 480 | 900 | 250 | ≤2682 |
| 350 | 377 | 530 | 900 | 250 | ≤3256 |
| 400 | 426 | 585 | 1160 | 320 | ≤3721 |
| 450 | 477 | 650 | 1160 | 320 | ≤4312 |
| 500 | 530 | 700 | 1160 | 320 | ≤4986 |
| 600 | 630 | 780 | 1160 | 320 | ≤5976 |
| 700 | 750 | 950 | 1160 | 320 | ≤6974 |
| 800 | 820 | 1020 | 1120 | 320 | ≤7089 |
| 900 | 920 | 1080 | 1220 | 320 | ≤9578 |
| 1000 | 1020 | 1150 | 1220 | 320 | ≤10611 |
| 1100 | 1120 | 1250 | 1220 | 320 | ≤11592 |
| 1200 | 1220 | 1350 | 1220 | 320 | ≤12234 |
| 1300 | 1320 | 1450 | 1220 | 320 | ≤14021 |
| 1400 | 1420 | 1550 | 1220 | 320 | ≤15287 |
| 1500 | 1520 | 1650 | 1250 | 320 | ≤16589 |
| 1600 | 1620 | 1750 | 1250 | 320 | ≤17786 |

- 注：法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

- 免维护注填式套筒补偿器

  - 产品的结构

1.免维护注填式套筒的补偿器是免维护套筒补偿器和注填式套筒补偿器的结合。

2.产品结构如下图所示：

  - 内管  2、弹簧法兰  3、弹簧  4、填料法兰  5、外套管部件           6、密封填料 7、紧固件  8、加注管  9、变径管

二、产品型号示例

BT  MZT  F  16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形：F-法兰连接（不注为直接焊接）

产品代号：MZT-免维护注填式套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

  - 结构特性

本产品是免维护套筒补偿器和注填式套筒补偿器的结合，结合了两者的结构优势。

三、产品技术参数表

参照免维护套筒补偿器

- 直埋免维护套筒补偿器

  - 产品的结构

1.免维护直埋套筒的补偿器是免维护套筒补偿器和直埋套筒补偿器的结合。

2.产品结构如下图所示：

  - 内管  2、挡板  3、外护套  4、弹簧法兰  5、弹簧  6、填料法兰            7、外套管部件  8、密封填料  9、紧固件  10变径管

二、产品型号示例

BT  ZMT    F  16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形：F-法兰连接（不注为直接焊接）

产品代号：ZMT-直埋免维护套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

  - 结构特性

本产品是免维护套筒补偿器和直埋套筒补偿器的结合，结合了两者的结构优势。

三、产品技术参数表

参照免维护套筒补偿器

- 直埋免维护注填式套筒补偿器

- 产品的结构

1.免维护注填式直埋套筒的补偿器是免维护套筒补偿器、注填式套筒补偿器的结合和直埋套筒补偿器三者的结合。

2.产品结构如下图所示：

  - 内管  2、挡板  3、外护套  4、弹簧法兰  5、弹簧  6、填料法兰            7、外套管部件  8、密封填料  9、紧固件  10、加注管  11、变径管

二、产品型号示例

BT  ZMZT   F  16  C—400/1000

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形：F-法兰连接（不注为直接焊接）

产品代号：ZMZT-免维护注填式直埋套筒

公司代号:BT-贝特管件

  - 结构特性

本产品是免维护套筒补偿器、注填式套筒补偿器的结合和直埋套筒补偿器三者的结合。因而结合了三者的优势。

三、产品技术参数表

参照免维护套筒补偿器

十、单向导向套筒补偿器

一、技术背景

1.由于套筒补偿器在安装和应用过程中对同轴度要求比较高稍有偏差就会引起泄漏，为此我公司经长期研发推出单向导向套筒补偿器。

  - 结构简图

1. 内管   2. 压盖   3. 加注管 4. 导向滑动轴承  5. 主体（壳体）  6. 支座

7.止退螺栓   8.可注密封填料    9. 固形密封圈

- 产品型号示例

BT  DZT  F——16  C—400/1000—I

产品序列号：Ⅰ-不带支座；（Ⅱ-带支座）

公称通径DN:1000mm

内管最大位移量△X:400mm

内管材料：C-碳钢、B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接形式:F-法兰连接(不注为直接焊接)

产品代号：DZT-单向导向套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

- 结构特性

单向导向套筒补偿器分I型、Ⅱ型（Ⅰ型不带支座、Ⅱ型带支座），该补偿器主要有内管、可注组合密封结构，壳体等组成。利用内管在密封装置内的轴向移动，补偿或吸收热力管道热胀冷缩所产生的轴向变形量，以先进的压注密封技术，实现长期可靠密封和带温、带压（不停产情况下）进行维护，主体内的导向滑动轴承，可承受管道的侧向推力，限制内管的径向位移，使管道保持同轴度，达到导向的目的，使产品应用更稳定，提高热管道安全运行的工作能力。

- 主要技术参数

单向导向套筒补偿器                公称压力：1.0Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 最大伸缩量△X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩 擦 阻 力 Fx K·N | 产 品 最 大 长 度 L mm | 接口端口尺寸doxs(mm) | 支座尺寸 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|  |  |  |  |  |  | A mm | B mm | E mm | F mm | H mm | 机脚螺栓 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 |
|  |  |  |  |  | ※法兰连接 |  |  |  |  |  | Z-M |  |  |  |  |
| 50 | 200 | 110 | 2.5 | 780 | ￠57×3.5 | 135 | 135 | 100 | 100 | 90 | 4-M16 | 48 | 53 | 53 | 58 |
| 65 | 200 | 135 | 3.1 | 780 | ￠73×4 | 135 | 135 | 100 | 100 | 100 | 4-M16 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| 80 | 200 | 155 | 3.9 | 780 | ￠89×4 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 4-M16 | 63 | 71 | 70 | 78 |
| 100 | 200 | 255 | 5.4 | 780 | ￠108×4 | 170 | 170 | 120 | 120 | 160 | 4-M20 | 70 | 80 | 78 | 88 |
| 125 | 250 | 270 | 6.7 | 900 | ￠133×4 | 195 | 195 | 145 | 145 | 170 | 4-M20 | 95 | 105 | 103 | 113 |
| 150 | 250 | 310 | 8 | 900 | ￠159×4.5 | 195 | 195 | 145 | 145 | 190 | 4-M20 | 114 | 128 | 122 | 136 |
| 200 | 300 | 380 | 12.6 | 1030 | ￠219×5 | 255 | 255 | 205 | 200 | 225 | 4-M20 | 185 | 204 | 200 | 219 |
| 250 | 300 | 440 | 15.7 | 1030 | ￠273×6 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 4-M24 | 216 | 240 | 268 | 292 |
| 300 | 350 | 475 | 18.8 | 1150 | ￠325×6 | 305 | 305 | 240 | 240 | 283 | 4-M24 | 269 | 298 | 324 | 353 |
| 350 | 350 | 540 | 21.7 | 1150 | ￠377×8 | 355 | 355 | 290 | 290 | 315 | 4-M24 | 326 | 369 | 401 | 444 |
| 400 | 350 | 585 | 27 | 1170 | ￠426×8 | 355 | 405 | 290 | 340 | 340 | 4-M24 | 368 | 429 | 473 | 534 |
| 450 | 350 | 635 | 34.6 | 1170 | ￠478×8 | 380 | 455 | 290 | 365 | 375 | 4-M27 | 437 | 502 | 542 | 607 |
| 500 | 400 | 685 | 38.1 | 1295 | ￠529×8 | 455 | 500 | 335 | 380 | 400 | 4-M30 | 524 | 604 | 642 | 722 |
| 600 | 400 | 750 | 45.4 | 1295 | ￠630×8 | 480 | 600 | 335 | 455 | 455 | 4-M33 | 705 | 809 | 805 | 929 |
| 700 | 400 | 900 | 48.9 | 1295 | ￠720×8 | 490 | 650 | 345 | 505 | 530 | 4-M33 | 817 |  | 942 |  |
| 800 | 400 | 1000 | 57.6 | 1315 | ￠800×10 | 500 | 700 | 345 | 545 | 580 | 4-M36 | 922 |  | 1061 |  |
| 900 | 400 | 1100 | 66.3 | 1315 | ￠920×10 | 510 | 730 | 360 | 575 | 630 | 4-M36 | 1116 |  | 1246 |  |
| 1000 | 400 | 1200 | 80.9 | 1325 | ￠1020×10 | 520 | 750 | 360 | 590 | 690 | 4-M42 | 1242 |  | 1392 |  |
| 1100 | 400 | 1310 | 96.8 | 1325 | ￠1120×10 | 520 | 850 | 360 | 690 | 745 | 4-M42 | 1360 |  | 1510 |  |
| 1200 | 400 | 1410 | 99 | 1325 | ￠1220×14 | 520 | 900 | 360 | 740 | 795 | 4-M42 | 1547 |  | 1707 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

单向导向套筒补偿器                       公称压力：1.6Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 最大伸缩量△X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩 擦 阻 力 Fx K·N | 产 品 最 大 长 度 L mm | 接口端口尺寸doxs(mm) | 支座尺寸 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|  |  |  |  |  |  | A mm | B mm | E mm | F mm | H mm | 机脚螺栓 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 |
|  |  |  |  |  | ※法兰连接 |  |  |  |  |  | Z-M |  |  |  |  |
| 50 | 200 | 110 | 3.3 | 780 | ￠57×3.5 | 135 | 135 | 100 | 100 | 90 | 4-M16 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| 65 | 200 | 135 | 4.1 | 780 | ￠73×4 | 135 | 135 | 100 | 100 | 100 | 4-M16 | 55 | 61 | 60 | 66 |
| 80 | 200 | 155 | 5.1 | 780 | ￠89×4 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 4-M16 | 63 | 71 | 70 | 78 |
| 100 | 200 | 255 | 7.2 | 780 | ￠108×4 | 170 | 170 | 120 | 120 | 160 | 4-M16 | 70 | 80 | 78 | 88 |
| 125 | 250 | 270 | 8.9 | 900 | ￠133×4 | 195 | 195 | 145 | 145 | 170 | 4-M16 | 102 | 112 | 110 | 120 |
| 150 | 250 | 310 | 10.7 | 900 | ￠159×4.5 | 195 | 195 | 145 | 145 | 190 | 4-M20 | 120 | 134 | 128 | 142 |
| 200 | 300 | 380 | 16.8 | 1030 | ￠219×5 | 255 | 255 | 205 | 200 | 225 | 4-M20 | 195 | 215 | 210 | 230 |
| 250 | 300 | 440 | 21 | 1030 | ￠273×6 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 4-M24 | 230 | 258 | 282 | 310 |
| 300 | 350 | 475 | 25 | 1150 | ￠325×6 | 305 | 305 | 240 | 240 | 283 | 4-M24 | 280 | 317 | 335 | 372 |
| 350 | 350 | 540 | 29 | 1150 | ￠377×8 | 355 | 355 | 290 | 290 | 315 | 4-M24 | 340 | 395 | 415 | 470 |
| 400 | 350 | 585 | 40.9 | 1170 | ￠426×8 | 355 | 405 | 290 | 340 | 340 | 4-M24 | 380 | 479 | 485 | 554 |
| 450 | 350 | 635 | 46.1 | 1170 | ￠478×8 | 380 | 455 | 290 | 365 | 375 | 4-M27 | 455 | 547 | 560 | 652 |
| 500 | 400 | 685 | 50.8 | 1295 | ￠529×8 | 455 | 500 | 335 | 380 | 400 | 4-M30 | 540 | 666 | 658 | 784 |
| 600 | 400 | 750 | 60.5 | 1295 | ￠630×8 | 480 | 600 | 335 | 455 | 455 | 4-M33 | 750 | 1015 | 870 | 1135 |
| 700 | 400 | 900 | 65.1 | 1295 | ￠720×8 | 490 | 650 | 345 | 505 | 530 | 4-M33 | 860 |  | 980 |  |
| 800 | 400 | 1000 | 76.8 | 1315 | ￠820×10 | 500 | 700 | 345 | 545 | 580 | 4-M36 | 970 |  | 1090 |  |
| 900 | 400 | 1100 | 88.4 | 1315 | ￠920×10 | 510 | 730 | 360 | 575 | 630 | 4-M36 | 1150 |  | 1280 |  |
| 1000 | 400 | 1200 | 107.8 | 1325 | ￠1020×10 | 520 | 750 | 360 | 590 | 690 | 4-M42 | 1280 |  | 1430 |  |
| 1100 | 400 | 1310 | 129.2 | 1325 | ￠1120×10 | 520 | 850 | 360 | 690 | 745 | 4-M42 | 1430 |  | 1580 |  |
| 1200 | 400 | 1410 | 140.1 | 1325 | ￠1220×14 | 520 | 900 | 360 | 740 | 795 | 4-M42 | 1595 |  | 1755 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

单向导向套筒补偿器                        公称压力：2.5Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 最大伸缩量△X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩 擦 阻 力 Fx K·N | 产 品 最 大 长 度 L mm | 接口端口尺寸doxs(mm) | 支座尺寸 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|  |  |  |  |  |  | A mm | B mm | E mm | F mm | H mm | 机脚螺栓 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 |
|  |  |  |  |  | ※法兰连接 |  |  |  |  |  | Z-M |  |  |  |  |
| 50 | 200 | 115 | 5.5 | 780 | ￠57×3.5 | 135 | 135 | 100 | 100 | 90 | 4-M16 | 63 | 69 | 73 | 79 |
| 65 | 200 | 140 | 7 | 780 | ￠73×4 | 135 | 135 | 100 | 100 | 100 | 4-M16 | 70 | 77 | 78 | 85 |
| 80 | 200 | 160 | 8.6 | 780 | ￠89×4 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 4-M16 | 79 | 87 | 87 | 95 |
| 100 | 200 | 260 | 12.2 | 780 | ￠108×4 | 170 | 170 | 120 | 120 | 160 | 4-M20 | 87 | 99 | 96 | 108 |
| 125 | 250 | 280 | 15 | 900 | ￠133×4 | 195 | 195 | 145 | 145 | 170 | 4-M20 | 120 | 136 | 132 | 148 |
| 150 | 250 | 320 | 18.1 | 900 | ￠159×4.5 | 195 | 195 | 145 | 145 | 190 | 4-M20 | 145 | 165 | 157 | 175 |
| 200 | 300 | 390 | 28.4 | 1030 | ￠219×5 | 255 | 255 | 205 | 205 | 225 | 4-M23 | 234 | 265 | 252 | 283 |
| 250 | 300 | 450 | 35.4 | 1030 | ￠273×6 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 4-M24 | 278 | 318 | 356 | 396 |
| 300 | 350 | 485 | 42.2 | 1150 | ￠325×6 | 305 | 305 | 240 | 240 | 283 | 4-M24 | 330 | 382 | 412 | 462 |
| 350 | 350 | 550 | 48.9 | 1150 | ￠377×8 | 355 | 355 | 290 | 290 | 315 | 4-M24 | 411 | 492 | 523 | 604 |
| 400 | 350 | 600 | 69 | 1170 | ￠426×8 | 355 | 405 | 290 | 340 | 340 | 4-M24 | 467 | 574 | 625 | 732 |
| 450 | 350 | 650 | 77.9 | 1170 | ￠480×8 | 380 | 455 | 290 | 365 | 375 | 4-M27 | 550 | 677 | 708 | 835 |
| 500 | 400 | 700 | 85.8 | 1295 | ￠529×8 | 455 | 500 | 335 | 380 | 400 | 4-M30 | 648 | 813 | 825 | 990 |
| 600 | 400 | 770 | 102.2 | 1295 | ￠630×8 | 480 | 600 | 335 | 455 | 455 | 4-M33 | 900 | 1248 | 1080 | 1328 |
| 700 | 400 | 920 | 110 | 1295 | ￠720×8 | 490 | 650 | 345 | 505 | 530 | 4-M33 | 1032 |  | 1220 |  |
| 800 | 400 | 1020 | 129.6 | 1315 | ￠820×10 | 500 | 700 | 345 | 545 | 580 | 4-M36 | 1215 |  | 1395 |  |
| 900 | 400 | 1120 | 149.1 | 1315 | ￠920×10 | 510 | 730 | 360 | 575 | 630 | 4-M36 | 1392 |  | 1587 |  |
| 1000 | 400 | 1220 | 182 | 1325 | ￠1020×10 | 520 | 750 | 360 | 590 | 690 | 4-M42 | 1664 |  | 1890 |  |
| 1100 | 400 | 1320 | 218 | 1325 | ￠1120×10 | 520 | 850 | 360 | 690 | 745 | 4-M42 | 1788 |  | 2010 |  |
| 1200 | 400 | 1430 | 236.4 | 1325 | ￠1220×14 | 520 | 900 | 360 | 740 | 795 | 4-M42 | 2073 |  | 2313 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

十一、双向导向套筒补偿器

- 结构简图

1.伸缩体    2.固形密封图   3.加注管  4.可注密封填料   5.主体（壳体）

6.止退螺栓    7.导向滑动轴承

- 产品型号示例

BT SDZT  F-16 C——400 / 1000

公称通径DN:1000mm

单边内管的最大位移量△X：400mm

(总位移量△X=400×2)

内管材料：C-碳钢（B-不锈钢）

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接型式：F-法兰连接（不注为直接焊接）

产品代号：SDZT-双向导向套筒补偿器

公司代号: BT-贝特管件

- 结构特性

该补偿器在壳体的两端各设有一内管，可分别补偿两端相连管道的热变形量，具有补偿量大、流阻小、密封仍采用可注组合密封技术，故使用寿命长、维修方便。

- 主要技术参数

双向导向套筒补偿器                              公称压力：1.0Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 最 大 伸 缩 量 △X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩 擦 阻 力 Fx K·N | 产 品 最 大 长 度 L mm | 接口端口尺寸doxs(mm) | 支座尺寸 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接管 | 法兰 |
|  |  |  |  |  |  | A mm | B mm | E mm | F mm | H mm | 机脚螺栓 |  |  |
|  |  |  |  |  | ※法兰连接 |  |  |  |  |  | Z-M |  |  |
| 50 | 200×2 | 110 | 2.5 | 1350 | ￠57×3.5 | 340 | 135 | 305 | 100 | 90 | 4-M16 | 85 | 90 |
| 65 | 200×2 | 135 | 3.1 | 1350 | ￠73×4 | 340 | 135 | 305 | 100 | 100 | 4-M16 | 96 | 101 |
| 80 | 200×2 | 155 | 3.9 | 1350 | ￠89×4 | 340 | 150 | 300 | 110 | 110 | 4-M16 | 112 | 120 |
| 100 | 200×2 | 255 | 5.4 | 1350 | ￠108×4 | 470 | 170 | 420 | 120 | 160 | 4-M16 | 125 | 135 |
| 125 | 250×2 | 270 | 6.7 | 1590 | ￠133×4 | 470 | 195 | 420 | 145 | 170 | 4-M16 | 165 | 175 |
| 150 | 250×2 | 310 | 8 | 1590 | ￠159×4.5 | 470 | 195 | 420 | 145 | 190 | 4-M20 | 195 | 209 |
| 200 | 300×2 | 380 | 12.6 | 1860 | ￠219×5 | 535 | 255 | 485 | 200 | 225 | 4-M20 | 320 | 339 |
| 250 | 300×2 | 440 | 15.7 | 1860 | ￠273×6 | 535 | 265 | 470 | 200 | 265 | 4-M24 | 429 | 453 |
| 300 | 350×2 | 475 | 18.8 | 2100 | ￠325×6 | 540 | 305 | 475 | 240 | 283 | 4-M24 | 518 | 547 |
| 350 | 350×2 | 540 | 21.7 | 2100 | ￠377×6 | 540 | 355 | 475 | 290 | 315 | 4-M24 | 642 | 685 |
| 400 | 350×2 | 585 | 27 | 2140 | ￠426×8 | 540 | 405 | 475 | 340 | 340 | 4-M24 | 756 | 817 |
| 450 | 350×2 | 635 | 34.6 | 2140 | ￠478×8 | 600 | 455 | 480 | 365 | 375 | 4-M27 | 867 | 932 |
| 500 | 400×2 | 685 | 38.1 | 2380 | ￠529×8 | 650 | 500 | 530 | 380 | 400 | 4-M30 | 1027 | 1107 |
| 600 | 400×2 | 750 | 45.4 | 2380 | ￠630×8 | 650 | 600 | 505 | 505 | 530 | 4-M33 | 1320 | 1424 |
| 700 | 400×2 | 900 | 48.9 | 2380 | ￠720×8 | 650 | 650 | 345 | 505 | 530 | 4-M33 | 1507 |  |
| 800 | 400×2 | 1000 | 57.6 | 2420 | ￠820×10 | 710 | 700 | 555 | 545 | 580 | 4-M36 | 1697 |  |
| 900 | 400×2 | 1100 | 66.3 | 2420 | ￠920×10 | 710 | 730 | 555 | 575 | 630 | 4-M36 | 1994 |  |
| 1000 | 400×2 | 1200 | 80.9 | 2440 | ￠1020×10 | 750 | 750 | 590 | 590 | 690 | 4-M42 | 2227 |  |
| 1100 | 400×2 | 1310 | 96.8 | 2440 | ￠1120×10 | 750 | 850 | 590 | 690 | 745 | 4-M42 | 2416 |  |
| 1200 | 400×2 | 1410 | 99 | 2440 | ￠1220×14 | 750 | 900 | 590 | 740 | 795 | 4-M42 | 2713 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

双向导向套筒偿器                              公称压力：1.6Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 最 大 伸 缩 量 △X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩 擦 阻 力 Fx K·N | 产 品 最 大 长 度 L mm | 接口端口尺寸doxs(mm) | 支座尺寸 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接管 | 法兰 |
|  |  |  |  |  |  | A mm | B mm | E mm | F mm | H mm | 机脚螺栓 |  |  |
|  |  |  |  |  | ※法兰连接 |  |  |  |  |  | Z-M |  |  |
| 50 | 200×2 | 110 | 3.3 | 1350 | ￠57×3.5 | 340 | 135 | 305 | 100 | 90 | 4-M16 | 93 | 98 |
| 65 | 200×2 | 135 | 4.1 | 1350 | ￠73×4 | 340 | 135 | 305 | 100 | 100 | 4-M16 | 102 | 108 |
| 80 | 200×2 | 155 | 5.1 | 1350 | ￠89×4 | 340 | 150 | 300 | 110 | 110 | 4-M16 | 112 | 120 |
| 100 | 200×2 | 255 | 7.2 | 1350 | ￠108×4 | 470 | 170 | 420 | 120 | 160 | 4-M16 | 132 | 142 |
| 125 | 250×2 | 270 | 8.9 | 1590 | ￠133×4 | 470 | 195 | 420 | 145 | 170 | 4-M16 | 176 | 188 |
| 150 | 250×2 | 310 | 10.7 | 1590 | ￠159×4.5 | 470 | 195 | 420 | 145 | 190 | 4-M20 | 205 | 219 |
| 200 | 300×2 | 380 | 16.8 | 1860 | ￠219×5 | 535 | 255 | 485 | 200 | 225 | 4-M20 | 336 | 356 |
| 250 | 300×2 | 440 | 21 | 1860 | ￠273×6 | 535 | 265 | 470 | 200 | 265 | 4-M24 | 456 | 484 |
| 300 | 350×2 | 475 | 25 | 2100 | ￠325×6 | 540 | 305 | 475 | 240 | 283 | 4-M24 | 536 | 573 |
| 350 | 350×2 | 540 | 29 | 2100 | ￠377×6 | 540 | 355 | 475 | 290 | 315 | 4-M24 | 664 | 719 |
| 400 | 350×2 | 585 | 40.9 | 2140 | ￠426×8 | 540 | 405 | 475 | 340 | 340 | 4-M24 | 776 | 845 |
| 450 | 350×2 | 635 | 46.1 | 2140 | ￠478×8 | 600 | 455 | 480 | 365 | 375 | 4-M27 | 896 | 988 |
| 500 | 400×2 | 685 | 50.8 | 2380 | ￠529×8 | 650 | 500 | 530 | 380 | 400 | 4-M30 | 1053 | 1179 |
| 600 | 400×2 | 750 | 60.5 | 2380 | ￠630×8 | 650 | 600 | 505 | 505 | 530 | 4-M33 | 1392 |  |
| 700 | 400×2 | 900 | 65.1 | 2380 | ￠720×8 | 650 | 650 | 345 | 505 | 530 | 4-M33 | 1568 |  |
| 800 | 400×2 | 1000 | 76.8 | 2420 | ￠820×10 | 710 | 700 | 555 | 545 | 580 | 4-M36 | 1744 |  |
| 900 | 400×2 | 1100 | 88.4 | 2420 | ￠920×10 | 710 | 730 | 555 | 575 | 630 | 4-M36 | 2048 |  |
| 1000 | 400×2 | 1200 | 107.8 | 2440 | ￠1020×10 | 750 | 750 | 590 | 590 | 690 | 4-M42 | 2288 |  |
| 1100 | 400×2 | 1310 | 129.2 | 2440 | ￠1120×10 | 750 | 850 | 590 | 690 | 745 | 4-M42 | 2528 |  |
| 1200 | 400×2 | 1410 | 140.1 | 2440 | ￠1220×14 | 750 | 900 | 590 | 740 | 795 | 4-M42 | 2808 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

双向导向套筒补偿器                              公称压力：2.5Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 最 大 伸 缩 量 △X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩 擦 阻 力 Fx K·N | 产 品 最 大 长 度 L mm | 接口端口尺寸doxs(mm) | 支座尺寸 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接管 | 法兰 |
|  |  |  |  |  |  | A mm | B mm | E mm | F mm | H mm | 机脚螺栓 |  |  |
|  |  |  |  |  | ※法兰连接 |  |  |  |  |  | Z-M |  |  |
| 50 | 200×2 | 115 | 5.5 | 1350 | ￠59×3.5 | 340 | 130 | 305 | 100 | 90 | 4-M16 | 125 | 118 |
| 65 | 200×2 | 140 | 7 | 1350 | ￠73×4 | 340 | 130 | 305 | 100 | 100 | 4-M16 | 125 | 132 |
| 80 | 200×2 | 160 | 8.6 | 1350 | ￠89×4 | 340 | 150 | 300 | 110 | 110 | 4-M16 | 139 | 147 |
| 100 | 200×2 | 260 | 12.2 | 1350 | ￠108×4 | 470 | 170 | 420 | 120 | 160 | 4-M16 | 154 | 166 |
| 125 | 250×2 | 280 | 15 | 1590 | ￠133×4 | 470 | 195 | 420 | 145 | 170 | 4-M16 | 211 | 227 |
| 150 | 250×2 | 320 | 18.1 | 1590 | ￠159×4.5 | 470 | 195 | 420 | 145 | 190 | 4-M20 | 251 | 271 |
| 200 | 300×2 | 390 | 28.4 | 1860 | ￠219×5 | 535 | 255 | 485 | 200 | 225 | 4-M20 | 403 | 434 |
| 250 | 300×2 | 450 | 35.4 | 1860 | ￠273×6 | 535 | 265 | 470 | 200 | 265 | 4-M24 | 570 | 610 |
| 300 | 350×2 | 485 | 42.2 | 2100 | ￠325×6 | 540 | 305 | 475 | 240 | 283 | 4-M24 | 659 | 711 |
| 350 | 350×2 | 550 | 48.9 | 2100 | ￠377×6 | 540 | 355 | 475 | 290 | 315 | 4-M24 | 837 | 918 |
| 400 | 350×2 | 600 | 69 | 2140 | ￠426×8 | 540 | 405 | 475 | 340 | 340 | 4-M24 | 1000 | 1107 |
| 450 | 350×2 | 650 | 77.9 | 2140 | ￠478×8 | 600 | 455 | 480 | 365 | 375 | 4-M27 | 1133 | 1260 |
| 500 | 400×2 | 700 | 85.8 | 2380 | ￠529×8 | 650 | 500 | 530 | 380 | 400 | 4-M30 | 1320 | 1485 |
| 600 | 400×2 | 770 | 102.2 | 2380 | ￠630×8 | 650 | 600 | 505 | 455 | 455 | 4-M33 | 1728 | 1976 |
| 700 | 400×2 | 920 | 110 | 2380 | ￠720×8 | 650 | 650 | 505 | 505 | 530 | 4-M36 | 1952 |  |
| 800 | 400×2 | 1020 | 129.6 | 2420 | ￠820×10 | 710 | 700 | 555 | 545 | 580 | 4-M36 | 2232 |  |
| 900 | 400×2 | 1120 | 149.1 | 2420 | ￠920×10 | 710 | 730 | 555 | 575 | 630 | 4-M36 | 2540 |  |
| 1000 | 400×2 | 1220 | 182 | 2440 | ￠1020×10 | 750 | 750 | 590 | 590 | 690 | 4-M42 | 3024 |  |
| 1100 | 400×2 | 1320 | 218 | 2440 | ￠1120×10 | 750 | 850 | 590 | 690 | 745 | 4-M42 | 3216 |  |
| 1200 | 400×2 | 1430 | 236.4 | 2440 | ￠1220×14 | 750 | 900 | 590 | 740 | 795 | 4-M42 | 3700 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

十二、BTPSB-Ⅰ型 平衡式伸缩补偿器

- 结构简图

1.可注组合密封填料    2.内管    3.壳体    4.加注管    5.平衡腔

6.滑动轴承        7.凸台活塞     8.进气孔

- 产品型号示例

BT  PSB    F - 16 C-  300 / 1000-Ⅰ

产品序列号

公称通径DN：1000mm

额定补偿量△X：300mm

内管材料：C-碳钢；B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接型式:F-法兰连接(不注为直接焊接)

产品代号：PSB-平衡式伸缩补偿器

公司代号: BT-贝特管件

- 结构特性

该产品在单向自导式伸缩补偿器的基础上，在内管与筒体（壳体）之间设计了平衡缸，介质从内管的进气孔进入平衡缸，活塞端面积与管道内截面面积相等，因作用在凸台活塞端面的力与作用在管道端面（即盲板处）的力、大小相等，方向相反，保持了管道的平衡状态，解决了因使用补偿器而引起的盲板力的问题，当热管道因热膨胀而伸长时，推动内管向壳体内移动（补偿器总长缩短），当管道冷却（或温度下降）而收缩时，伸缩向壳体外侧移动（补偿器伸长），从而吸收或补偿管道的变形量，释放管道的热应力，保证管道的安全运行。

- 主要技术参数

BTPSB-I型 平衡式伸缩补偿器                      公称压力：1.0、1.6、2.5Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 补 偿 量 △X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩擦阻力 | 接口端口尺寸doxs(mm) | 安 装 长 度 mm | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.0 (Mpa) | 1.6 (Mpa) | 2.5 (Mpa) |
|  |  |  | 1.0 Mpa | 1.6 Mpa | 2.5 Mpa | ※法兰连接 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 |
| 50 | 200 | 140 | 7.3 | 11.7 | 18.3 | ￠59×3.5 | 1350 | 166 |  | 175 |  | 218 |  |
| 65 | 200 | 170 | 9.4 | 15.1 | 41.9 | ￠73×4 | 1350 | 184 |  | 193 |  | 242 |  |
| 80 | 200 | 190 | 11.6 | 18.5 | 28.9 | ￠89×4 | 1350 | 210 |  | 220 |  | 275 |  |
| 100 | 200 | 300 | 15.4 | 24.6 | 38.4 | ￠108×4 | 1460 | 233 |  | 245 |  | 305 |  |
| 125 | 200 | 335 | 19.7 | 31.5 | 49.2 | ￠133×4 | 1470 | 340 |  | 357 |  | 445 |  |
| 150 | 300 | 370 | 24.8 | 39.7 | 62 | ￠159×4.5 | 1860 | 400 |  | 420 |  | 970 |  |
| 200 | 300 | 465 | 36.8 | 58.8 | 91.8 | ￠219×5 | 1885 | 650 |  | 683 |  | 850 |  |
| 250 | 300 | 542 | 44.4 | 71 | 111 | ￠273×6 | 1890 | 752 |  | 782 |  | 980 |  |
| 300 | 300 | 605 | 55 | 87.8 | 137 | ￠325×6 | 1890 | 905 |  | 952 |  | 1190 |  |
| 350 | 300 | 700 | 68 | 108.8 | 170 | ￠377×8 | 1952 | 1110 |  | 1156 |  | 1445 |  |
| 400 | 300 | 760 | 82 | 131 | 204.7 | ￠426×8 | 1958 | 1250 |  | 1292 |  | 1615 |  |
| 450 | 300 | 845 | 92 | 147.7 | 230.8 | ￠480×8 | 2000 | 1485 |  | 1547 |  | 1935 |  |
| 500 | 300 | 935 | 102 | 163.4 | 255 | ￠529×8 | 2005 | 1765 |  | 1836 |  | 2295 |  |
| 600 | 300 | 1070 | 122 | 195.3 | 305 | ￠630×8 | 2005 | 2450 |  | 2550 |  | 3180 |  |
| 700 | 300 | 1205 | 135 | 215.6 | 337 | ￠720×8 | 2010 | 2810 |  | 2924 |  | 3655 |  |
| 800 | 300 | 1355 | 157 | 251 | 392 | ￠820×10 | 2010 | 3075 |  | 3201 |  | 4005 |  |
| 900 | 300 | 1507 | 178 | 286 | 447 | ￠920×10 | 2030 | 3755 |  | 3910 |  | 4885 |  |
| 1000 | 300 | 1650 | 236 | 377 | 589 | ￠1020×10 | 2030 | 4150 |  | 4224 |  | 5010 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货

十三、BTPSB-Ⅱ型  平衡式伸缩补偿器

- 结构简图

1.内管    2.压盖    3.组合密封    4.加注管     5.壳体      6.排气孔

- 产品型号示例

BT PSB    F -16 C-350 / 1000-Ⅱ

产品序列号

公称通径DN：1000mm

额定补偿量△X：350mm

内管材料：C-碳钢；B-不锈钢

公称压力PN:1.6Mpa(1.0、2.5Mpa)

连接型式：F-法兰连接(不注为直接焊接)

产品代号：PSB-平衡式伸缩补偿器

公司代号: BT-贝特管件

- 结构特性

该补偿器采用旁通结构设计，在内管与壳体之间设有常压型腔补偿器与管道相对应受力面积相等，在介质压力的作用下，管道始终处于平衡状态，消除了伸缩补偿器由于介质压力在管道端面盲板或弯头处的盲板力，内管在密封圈内的轴向移动，吸收或补偿其管道的热变形量，释放管道的热应力，保证管道的安全运行。

- 主要技术参数

BTPSB-Ⅱ型 平衡式伸缩补偿器                      公称压力：1.0、1.6、2.5Mpa

| 公 称 通 径 DN mm | 补 偿 量 △X mm | 径 向 最 大 尺 寸 D mm | 摩擦阻力 | 接口端口尺寸doxs(mm) | 安 装 长 度 mm | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.0 (Mpa) | 1.6 (Mpa) | 2.5 (Mpa) |
|  |  |  | 1.0 Mpa | 1.6 Mpa | 2.5 Mpa | ※法兰连接 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 |
| 100 | 200 | 345 | 10.8 | 14.4. | 24.2 | ￠108×4 | 1460 | 208 | 10 | 217 | 10 | 271 | 12 |
| 125 | 200 | 385 | 13.4 | 17.8 | 30 | ￠133×4 | 1470 | 312 | 10 | 325 | 12 | 406 | 16 |
| 150 | 350 | 430 | 16 | 21.4 | 36.2 | ￠159×4.5 | 1760 | 355 | 14 | 370 | 14 | 462 | 20 |
| 200 | 350 | 500 | 25.2 | 33.6 | 56.8 | ￠219×5 | 1785 | 595 | 19 | 620 | 20 | 775 | 31 |
| 250 | 350 | 570 | 31.4 | 42 | 70.8 | ￠273×6 | 1790 | 675 | 24 | 700 | 28 | 875 | 40 |
| 300 | 350 | 650 | 37.6 | 50 | 84.4 | ￠325×6 | 1890 | 825 | 29 | 860 | 37 | 1075 | 52 |
| 350 | 350 | 735 | 43.4 | 58 | 97.8 | ￠377×8 | 1852 | 1010 | 43 | 1050 | 55 | 1310 | 81 |
| 400 | 350 | 830 | 54 | 81.8 | 138 | ￠426×8 | 1858 | 1140 | 61 | 1190 | 69 | 1480 | 107 |
| 450 | 350 | 900 | 69.2 | 92.2 | 155.8 | ￠480×8 | 1900 | 1365 | 65 | 1423 | 92 | 1778 | 127 |
| 500 | 350 | 980 | 76.2 | 101.6 | 171.6 | ￠529×8 | 1950 | 1575 | 80 | 1640 | 126 | 2050 | 165 |
| 600 | 350 | 1105 | 90.8 | 121 | 204.4 | ￠630×8 | 1980 | 2275 | 104 | 2370 | 265 | 2962 | 248 |
| 700 | 350 | 1245 | 97.8 | 130.2 | 220 | ￠720×8 | 2030 | 2525 |  | 2630 |  | 3287 |  |
| 800 | 350 | 1420 | 115.2 | 153.6 | 259.2 | ￠820×10 | 2200 | 2920 |  | 3040 |  | 3800 |  |
| 900 | 350 | 1560 | 132.6 | 176.8 | 298.2 | ￠920×10 | 2230 | 3415 |  | 3558 |  | 4447 |  |
| 1000 | 350 | 1710 | 161.8 | 215.6 | 364 | ￠1020×10 | 2250 | 3650 |  | 3800 |  | 4750 |  |

- 法兰连接按GB9115-88供货，也可根据用户要求按其它标准供货